## Current
design temp | 40
room | heat loss (-2°c) | heat loss (15°c) |  | rad output (@DT50) | Output bboe | f1 factor | room temp | MWT | Flow temp | calculated DT | DT | Minimum MWT | Minimum flow
bathroom | 308.11 | 80.3765 |  | 988 | 948.48 | 0.32485 | 18 | 39.3319 | 41.8319 | 1.3363 | 5 | 21.0815 | 23.5815
master bedroom 1 | 391.75 | 102.1957 |  | 2690 | 2582.4 | 0.1517 | 18 | 29.9813 | 32.4813 | 20.0374 |  | 19.4391 | 21.9391
office / bedroom 2 | 489.21 | 127.62 |  | 2078 | 1994.88 | 0.24523 | 20 | 37.2397 | 39.7397 | 5.5206 |  | 22.3263 | 24.8263
Zak office bedroom 3 | 465.95 | 121.5522 |  | 2430 | 2332.8 | 0.19974 | 20 | 34.7576 | 37.2576 | 10.4847 |  | 21.8948 | 24.3948
guest bedroom 4 | 359.39 | 93.7539 |  | 2771 | 2660.16 | 0.1351 | 18 | 28.9743 | 31.4743 | 22.0514 |  | 19.2816 | 21.7816
dining room | 708.68 | 184.873 |  | 2771 | 2660.16 | 0.26641 | 21 | 39.3559 | 41.8559 | 1.2883 |  | 23.5272 | 26.0272
hall | 316.22 | 82.4922 |  | 942 | 904.32 | 0.34968 | 18 | 40.5561 | 43.0561 | -1.1121 |  | 21.3171 | 23.8171
landing (upstairs, no radiator) | 296.03 | 77.2252 | Cold room no rad
kitchen | 549.69 | 143.3974 | Cold room no rad
lounge | 1468.67 | 383.1313 | see 2 separate below | 5170 | 4963.2 | 0.29591 | 21 | 40.8763 | 43.3763 | -1.7526 |  | 23.8071 | 26.3071
toilet | 96.36 | 25.1374 |  | 559 | 536.64 | 0.17956 | 20 | 33.6138 | 36.1138 | 12.7723 |  | 21.7034 | 24.2034
Total Heat Loss | 5450.06
Lounge Bay |  |  |  | 3118
Lounge Vert |  |  |  | 2052
[8 empty] | ((Fn^(1/1.32))*50)+Gn | (Hn+(K3/2)) | (B1-Hn)*2
House load per °c | 0.23696 | [6 empty] | Flow Temp neded | 40°c
House Heatloss @15 | 1.4218 | [6 empty] | Minimum Temp without cycling (external 15°c) | ~30°c
[8 empty] | Minimum flow temprature | 27°c
Output of current radiators
Total radiator output @dt50 | 20399
Total radiator output @dt20 | 6119.7
Total radiator output @dt15 | 4283.79
Total radiator output @dt10 | 2447.88
Total radiator output @dt5 | 1019.95

## New Rads
design temp | 40
room | heat loss (-2°c) | heat loss (15°c) |  | rad output (@DT50) | Output bboe | f1 factor | room temp | MWT | Flow temp | calculated DT | DT | Minimum MWT | Minimum flow
bathroom | 308.11 | 80.3765 |  | 988 | 948.48 | 0.32485 | 18 | 39.3319 | 41.8319 | 1.3363 | 5 | 21.0815 | 23.5815
master bedroom 1 | 391.75 | 102.1957 |  | 1372 | 1317.12 | 0.29743 | 18 | 37.9535 | 40.4535 | 4.0931 |  | 20.8215 | 23.3215
office / bedroom 2 | 489.21 | 127.62 |  | 2078 | 1994.88 | 0.24523 | 20 | 37.2397 | 39.7397 | 5.5206 |  | 22.3263 | 24.8263
Zak office bedroom 3 | 465.95 | 121.5522 |  | 2430 | 2332.8 | 0.19974 | 20 | 34.7576 | 37.2576 | 10.4847 |  | 21.8948 | 24.3948
guest bedroom 4 | 359.39 | 93.7539 |  | 1372 | 1317.12 | 0.27286 | 18 | 36.6919 | 39.1919 | 6.6163 |  | 20.5884 | 23.0884
dining room | 708.68 | 184.873 |  | 3117 | 2992.32 | 0.23683 | 21 | 37.7905 | 40.2905 | 4.4191 |  | 23.2466 | 25.7466
hall | 316.22 | 82.4922 |  | 1224 | 1175.04 | 0.26911 | 18 | 36.4971 | 38.9971 | 7.0058 |  | 20.5529 | 23.0529
landing (upstairs, no radiator) | 296.03 | 77.2252 | Cold room no rad
kitchen | 549.69 | 143.3974 | Cold room no rad
lounge | 1468.67 | 383.1313 | see 2 separate below | 6986 | 6706.56 | 0.21899 | 21 | 36.8231 | 39.3231 | 6.3538 |  | 23.0774 | 25.5774
toilet | 96.36 | 25.1374 |  | 559 | 536.64 | 0.17956 | 20 | 33.6138 | 36.1138 | 12.7723 |  | 21.7034 | 24.2034
Total Heat Loss | 5450.06
Lounge Bay |  |  |  | 4934
Lounge Vert |  |  |  | 2052
[8 empty] | ((Fn^(1/1.32))*50)+Gn | (Hn+(K3/2)) | (B1-Hn)*2
House load per °c | 0.23696 | [6 empty] | Flow Temp neded | 40°c
House Heatloss @15 | 1.4218 | [6 empty] | Minimum Temp without cycling (external 15°c) | ~30°c
[8 empty] | Minimum flow temprature | 26°c
Output of current radiators
Total radiator output @dt50 | 20126
Total radiator output @dt20 | 6037.8
Total radiator output @dt15 | 4226.46
Total radiator output @dt10 | 2415.12
Total radiator output @dt5 | 1006.3