目录

一、概述

二、技术参数

三、显示内容

四、外形参数

五、安装示意图

六、安装要求

七、日常维护

八、运输与贮存

九、保修条款

七、日常维护

1、热量表安装使用后，应定期巡回检查热量表的运行状况和电池电压是否正常；

2、当流量明显减少影响供暖时，应进行过滤器的排污及清理；

3、热量表运行时间达到6年（2个检定周期）或虽不到6年但显示屏显示数据不清晰或电压显示“V”时，即应由专门技术人员更换电池，以免影响热量表的正常工作；

4、当信号状态(显示查询状态第12屏)显示“d0000408” 表示流量采集异常或非满管，显示“d0000814”表示温度采集异常。

八、运输与贮存

1、运输：热量在运输时不应按标志放置，不得受雨、霜、雾直接影响，，并不应受挤压、撞击等损伤。运输的环境条件按JB/T9329标准的规定执行；

2、贮存：产品垫离地面至少0.3m，距离四壁不应少于lm，距离采暖设备不应少于2m。环境温度5℃～55℃，相对湿度＜80%。仓库内应无酸、碱、易燃、易爆、有毒及腐蚀性等物品，应防止强烈电磁场作用和阳光直射。

九、保修条款

热量表自发货之日起整机一年内免费保修，终身维护,但下列情况导致的损坏则不予保修：

1、热量表的各部件封印标志被开启、破坏；

2、热量表的各部件被人为破坏；

3、热量表的各部件遭受曝晒、水淹、冰冻和化学污染；

4、安装前未清理管道或管道内杂质过多，导致流量计损坏；

5、温度传感器引线被扯断，或显示器过度转动导致流量传感器引线扯断；

6、因未选用适合的产品型号而造成的故障和损害。

注：热量表电池应由专人更换，用户不得自行更换。如出现欠压情况可与厂家直接联系。

常见正确与错误安装方式图

六、安装要求

热量表的所有部件（包括流量计，温度传感器和计算器）安装位置应避免曝晒、水淹、冰冻、化学和电磁污染，并方便拆装和抄表。

1、流量传感器的安装

1)安装前应彻底清洗系统管路，清除支管内的麻丝、砂石等杂物，以免造成流量计故障；

2)流量计水平或垂直于管道安装；

3)水流方向应与流量计上的箭头标示相一致；

4)前后管道直径要与流量计口径相符；

5)表前应留5倍DN、表后应留3倍DN的直管段（DN为热量表的公称直径）；

6)建议安装在进水管道；

7)安装完毕，应在连接螺母与热量表之间、测温球阀与温度传感器之间打铅封。

2、温度传感器的安装

1)带有红色标签的温度传感器应安装在进水管上，必须安装在表体或专用的测温球阀、测温三通、测温座上；

2)带有蓝色标签的温度传感器应安装在回水管上，必须安装在表体或专用的测温球阀、测温三通、测温座上；

3)温度传感器引线不得随意增减、变更。

一、概述

TYCR型超声波热量表，由配对温度传感器、流量传感器和计算器组成的智能型计量仪表。计算器通过处理传感器采集的温差及声波通过流体的时间差，实现对流量、热量或冷量的精确计量，并能够对供热或供冷管线的各种应用提供记录和数据传输。

适用于集中供暖、中央空调和冷热联供等能量计量收费的工程。

二、技术参数

| 宽 W(mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高 H(mm) | 86 | 86 | 89 | 100 | 120 |
| 接管螺纹 | R1212 | R3434 | R1 | R11414 | R11212 |
| 表螺纹 | G3434B | G1B | G11414B | G11212B | G2B |

三、显示内容

| 显示次序 | 数据名称 | 显示图案 |
| --- | --- | --- |
| 常态 | 休眠状态 | 无显示 |
| 1 | 累积热量 | XX kW·h/GJ |
| 2 | 累积冷量 | XX kW·h/GJ |
| 3 | 累积流量 | X．X m3 |
| 4 | 累积工作时间 | XXXXX h |
| 5 | 入口温度 | XX．XX ℃ |
| 6 | 出口温度 | XX．XX ℃ |
| 7 | 温差 | X．XX ℃ |
| 8 | 当前日期 | XX XX XX |
| 9 | 瞬时流量 | XX．X / XX．XX m3/h |
| 10 | 表地址 | XXXXXXXX |
| 11 | 当前电压 | X. XX V |
| 12 | 软件版本 | E XXXXX.X |
| 在热量、冷量显示下长按按钮8秒进入历史存储状态（再按8秒退出）： |  |  |
| 1 | 日期 | XX（年）-XX（月） |
| 2 | 累计热量 | X kW·h/GJ |
| 3 | 累积流量 | X．X m3 |
| 在流量、工作时间显示下长按按钮8秒进入检定状态（再按8秒退出）： |  |  |
| 1 | 热量检定 |  |
| 2 | 冷量检定 |  |
| 3 | 流量检定 |  |
| 4 | 瞬时流量检定 |  |
| 5、6 | 温度检定 |  |
| 在温度显示下长按按钮8秒进入查询状态（再按8秒退出）： |  |  |
| 1 | 当前时间 |  |
| 2 | 模拟检定热量 |  |
| … | 设置参数 |  |
| 12 | 信号状态 |  |
| 5分钟无任何动作后进入休眠状态，无任何显示 |  |  |

四、外形尺寸

| 公称口径(mm) | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长 L(mm) | 110 | 130 | 160 | 180 | 200 |
| 含接管长 L1(mm) | 205 | 235 | 281 | 305 | 330 |

| 公称 口径(mm) | 长度 L(mm) | 宽度 B(mm) | 连接法兰直径(mm) | 螺纹孔中心直径(mm) | 连接螺纹 n--M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN50 | 200 | 170 | 170 | 125 | 4—M16 |
| DN65 | 200 | 185 | 185 | 145 | 4—M16 |
| DN80 | 225 | 200 | 200 | 160 | 8—M16 |
| DN100 | 250 | 220 | 220 | 180 | 8—M16 |
| DN125 | 250 | 250 | 250 | 210 | 8—M16 |
| DN150 | 300 | 285 | 285 | 240 | 8—M20 |
| DN200 | 355 | 340 | 340 | 295 | 12—M20 |

五、安装示意图

小口径

大口径