## calcs
Spreadsheet protected but not password protected
Values in Yellow may be changed with protection on.
Rad(S) Rated |  |  | Room | [5 empty] | Rad
Output. "50 Deg Rad" |  | Flo Temp | Temp | Ret Temp | Flow | Flow | DeltaT |  | Output | O.Sizing
KW | "Deg rad" | Deg C | Deg C | Deg C | LPM | M3/hr | Deg C | output | KW | Factor | output | deg rad
1 | 50 | 73 | 18 | 63 | 1.4333 | 0.086034 | 10 | 100% | 1 | 1 | 100% | 50
Required Room Temp 18C
1 | 18.01 | 37.335 | 18 | 34.685 | 1.4342 | 0.086086 | 2.65 | 26.52% | 0.26516 | 3.7713 | 26.52% | 18.0121
1 | 18.01 | 38.51 | 18 | 33.51 | 0.76012 | 0.045626 | 5 | 26.52% | 0.26516 | 3.7713 | 26.52% | 18.0121
1 | 18.01 | 40.01 | 18 | 32.01 | 0.47508 | 0.028516 | 8 | 26.52% | 0.26516 | 3.7713 | 26.52% | 18.0121